## Tipos de Humedales
Tipo de Humedales Construidos
Flujo Superficial |  | Flujo Subsuperficial
Tipos de Plantas |  | Flujo Horizontal | Flujo Vertical
Plantas emergentes |  | Plantas emergentes | Flujo descendente
Plantas sumergidas |  |  | Flujo ascendente
Plantas Flotantes |  |  | Turbulento
Plantas de hojas Flotantes
Eficiencias de depuración de los tipos de Humedales
Parámetros | HC- HS | HC-HSS | HC-HV
SST (%) | 50-90 | 70-95 | 70-95
DBO₅ (%) | 50-90 | 70-95 | 50-95
DQO (%) | 40-80 | 50-90 | 50-90
NT (%) | 20-60 | 20-60 | 35-55
PT (%) | 10-50 | 10-60 | 10-50
CF (Unid Log) | 1-3 | 1-3 | 1-3
Leyenda
SST | Solidos Suspendidos Totales
DBO₅ (%) | Demanda Biológica de Oxigeno a los 5 Días
DQO | Demanda Química de Oxigeno
NT | Nitrógeno Total
PT | Fósforo Total
CF | Coliformes Fetales
HC HS | Humedales Construido de flujo Horizontal Superficial
HC HSS | Humedales Construido de flujo Subsuperficial Horizontal
HC-HV | Humedales Construido de flujo Subsuperficial Vertical
Fuente: Vera (2012); VyTiazal (2010)

## Contaminantes
Contaminante | Proceso Depurativos
Materia Orgánica | Eliminadas por la sedimentación y filtración convertidas en DBO
Fijadas y adsorbidas por el biofilm y degradadas por bacterias
Sólidos suspendidos totales | Sedimentación y Filtración
Descomposición por bacterias
Nitrógeno | Nitrificación/ Desnitrificación por el biofilm
Absorción por plantas
Fósforo | Adsorción por lecho de arena
Precipitación con aluminio, hierro y calcio
Absorción por plantas
Patógenos | Sedimentación y Filtración
Absorción por biofilm
Depredación por protozoarios
Eliminación de bacterias por temperatura y PH
Metales Pesados | Precipitación y adsorción
Absorción por plantas
Sedimentación
Contaminantes Orgánicos | Absorción por biofilm y arena
Descomposición por bacterias

## Pretratamiento
Tipo de Pretratamiento | Aguas Grises | Aguas Negras | Población | Biogás
Rejas | X | X | >1000 | No
Desarenador | X | X | >1000 | No
Trampa de grasa | X | X | VIVIENDA | No
Filtro de compost | - | X | 100 | No
Tanque Séptico | - | X | 5-200 | Si
Tanque Baffled | - | X | 200-2500 | Si
Tanque Imhoff | - | X | 500-20000 | Si
UASB (RAFA) | - | X | >5000 | Si

## Cámara Séptica 7 personas
Cámara Séptica doble
Volumen mínimo 1,650 lts (1,65 m3)
Vu=1.3N(CT+100Lf)
Vu= volumen útil
N= número de personas
C= contribución de residuos líquidos por persona día = 160lt/día
T= período de retención por días
Lf= lodos frescos (litros/personas/días) = 1lt/día
N | C | T | Lf
7 | 160 | 1 | 100
Vu | 9.1 | 260
Vu | 2366 | litros
Vu | 2.366 | m3
largo = 2,3 m (interior)
Ancho = 1,00 m
Prof. Útil (Pu) = 1,1 m
Volumen útil = 2,53 m3

## Cámara Séptica 2 personas
Cámara Séptica doble | [5 empty] | personas
Volumen mínimo 1,650 lts (1,65 m3) |  |  |  | nitros por persona 120 |  | 2
Vu=1.3N(CT+100Lf) | [5 empty] | 240
Vu= volumen útil
|  |  |  | V= | 300 | lts
N= número de personas |  |  |  | V= | 0.3 | m3
C= contribución de residuos líquidos por persona día = 160lt/día |  |  |  | A= | 0.8 | 0.5
0.4
T= período de retención por días
Lf= lodos frescos (litros/personas/días) = 1lt/día
N | C | T | Lf
2 | 160 | 1 | 100
Vu | 2.6 | 260
Vu | 676 | litros
Vu | 0.676 | m3
largo = 2,3 m (interior) |  | 2:1
Ancho = 1,00 m |  | V=A*H
Prof. Útil (Pu) = 1,1 m |  | volumen | 0.676
Volumen útil = 2,53 m3 |  | altura H | 0.8
|  | A=V/H | 0.845
| A=l*a | 1 | 1
1

## Consumo o gasto de la vivienda
Consumo de la vivienda por pieza |  |  |  | Tiempo de Retención Hidráulicos
Descripción de la Pieza | Cantidad | UDG | Total UDG | Tiempo de Retención (minutos) | Caudal de Entrada (L/S)
Lavamanos | 1 | 1 | 1 | 3 | 2-9
Ducha | 1 | 2 | 2 | 4 | 10-19
centro piso |  |  | 0 | 5 | 20 o más
Lavaplatos | 1 | 3 | 3
Inodoro de tanque o fluxómetro |  | 3 | 0
Lavadora de ropa | 1 | 4 | 4
Lavadero |  | 3 | 0
Urinario de fluxómetro |  | 3 | 0
Tina de Baño |  | 2 | 0
Bidet |  | 1 | 0
Batea |  | 3 | 0
Total | 4 |  | 10
Calculo del Q caudal que llega a la trampa de grasa
Caudal de Diseño Q= 0,3√∑UDG | Q= 0,3√10 | Q= 0,95 L/s
Q= | Caudal máximo en L/s
√∑𝑈𝐷𝐺= | Suma de Todas las Unidades de Gasto para la trampa de grasa
V = | Volumen en Litros (L)
t = | Tiempo de retención según tabla 3 minutos= 180 segundos
V≥ 300 litros
L:a relación 2:1 -3:2
H=≥ 0,80
Calculo del Volumen
Q=V/t
V= Q*t
V= 0.95L/s*180s
V = 171 L | V≥ 300 litros

## Área según País
País | Tecnología | área Superficial especifica (m²/hab-eq) | Referencia
Austria | FV | 4 | ONORM B 2505 (2009)
Dinamarca | FH | 5 | Brix and Johansoen (2004)
| FV | 3
Alemania | FV | 4 | DWA-A 262 (2017)
Francia | FV tipo francés | 2 | Iwema et al (2005)

## Área por persona
Área del Humedal |  | Carga Orgánica |  | Gasto
M2 | Clima | DBO₅ | DQO | Gasto Aguas Grises | Gasto Aguas Negras
3 -10 m2 /P | Clima Cálido > 20° C | ? | ? | ? | ?
5 m2/P | Clima frio < 10 °C | 4-10g/m2/d | 16 /m*d | 60-80 mm/d | 40 mm/d
DBO₅ | Demanda bioquímica después de 5 días
DQO | Demanda química de oxigeno
Fuente:
Morel y Diener, 2006

## Eficiencias
Eficiencias de eliminación según tipo de humedales
Parámetro | FH | FV | FV Tipo Francés | FS
Etapa de tratamiento (aplicación principal) | Secundario | Secundario | Combinado primario y secundario | Terciario
Sólidos suspendidos totales | > 80% | > 90% | > 90% | > 80%
Materia orgánica (medido como demanda de oxígeno) | > 80% | > 90% | > 90% | > 80%
Nitrógeno amoniacal | 20 – 30% | > 90% | > 90% | > 80%
Nitrógeno Total | 30 – 50% | < 20% | < 20% | 30 – 50%
Fósforo total (a largo plazo) | 10 – 20% | 10 – 20% | 10 – 20% | 10 – 20%
Coliformes | 2 log10 | 2 – 4 log10 | 1 – 3 log10 | 1 log10

## Tipo de Plantas
Nombre de la planta | Características | Desventajas
Papiro Egipto (Cyperus papyrus) | Decorativo | Raíces planta madre
Papiro paraguita (Cyperus albostriatus) | Resistente a las sales del agua
Papiro enano (Cyperus haspens) | funciona bien cuando es única planta | le afecta la sombra
Bambú ornamental | Decorativo | crecimiento lento
Espadaña hoja ancha | resistente al calor
Ave del Paraíso |  | a media sombra
Hierba de elefante | tropicales de África | Crecen mucho
Vetiver | controla la erosión | para HFV

## Pre Diseño por Reglas Generales
Pre Diseño de Humedales Construidos Flujo Horizontal Subsuperficial con parámetros estándar
Habitantes | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100
Pretratamiento | Trampa de grasa | Cámara Séptica doble | Cámara Séptica doble | Cámara Séptica doble | Cámara Séptica doble | Cámara Séptica doble | Cámara Séptica doble
Promedio de afluente residuales 120 a 160 L (Hab-d) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160
Q= Total Hab * Afluente L →Total de afluente m3/d | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 16
Directriz danesa Área del humedal 5 m2/hab | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500
relación longitud-ancho entre 2: 1 y 4: 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
Ancho | 2.8868 | 4.0825 | 5.7735 | 7.0711 | 7.0711 | 7.9057 | 11.1803
Longitud del Humedal | 8.6603 | 12.2474 | 17.3205 | 21.2132 | 28.2843 | 31.6228 | 44.7214
Recomendación dividir en dos Humedales | [5 empty] | 3.9528 | 5.5902
[6 empty] | 15.8114 | 22.3607

## Pre Diseño por Reglas Gener (2
Pre Diseño de Humedales Construidos Flujo Horizontal Subsuperficial con parámetros estándar
Habitantes | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100
Pretratamiento | Trampa de grasa | Cámara Séptica doble | Cámara Séptica doble | Cámara Séptica doble | Cámara Séptica doble | Cámara Séptica doble | Cámara Séptica doble
Promedio de afluente residuales 120 a 160 L (Hab-d) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160
Q= Total Hab * Afluente L →Total de afluente m3/d | 0.75 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 16
Directriz danesa Área del humedal 5 m2/hab | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500
relación longitud-ancho entre 2: 1 y 4: 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
Ancho | 2.8868 | 4.0825 | 5.7735 | 7.0711 | 7.0711 | 7.9057 | 11.1803
Longitud del Humedal | 8.6603 | 12.2474 | 17.3205 | 21.2132 | 28.2843 | 31.6228 | 44.7214
Recomendación dividir en dos Humedales | [5 empty] | 3.9528 | 5.5902
[6 empty] | 15.8114 | 22.3607